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Ministerio de Infraestructura y Transporte

Aeropuerto Internacional Rosario 
“Islas Malvinas”


Pliego de especificaciones técnicas nueva acometida energética
sector arribo y embarque internacional

El presente pliego contempla la provisión de materiales insumos y mano de obra con el objeto de generar una nueva acometida energética en embarque y arribo internacional.

Las tareas consisten en intervenir en  los tableros de distribución norte  con la instalación de dos seccionadores tipo Schneider, Merlin Gerin,  compact  NS 100 N tripolar  y su vinculación al interruptor general  existente.  


Desde cada uno de ellos arrancar, llevando por bandejas energéticas existentes,  dos cables subterráneos tipo Afumex  de 3x25 + 1 x 16 mm². 

En arribo y embarque se montarán tableros metálicos prisma o similar calidad, de dimensiones, calidad, morfología y terminación superficial similares a los existentes. A ellos se les montarán  barras de cobre  las cuales acometarán los conductores mencionados.


En tablero de arribo se montarán 6 interruptores termo magnéticos tripolares  y los aparatos de maniobras correspondientes. 

En el de embarque se montarán 3 interruptores tripolares  cada uno de  ellos de 4x 25 amp. 


Aguas arriba de cada uno de ellos  seccionador 4 x 100 amp. 

El neutro  desde tablero norte a barra de cobre de cada seccional. 

Tierra vincular a la barra del tablero adyacente  existente.

Los tableros como mínimo  permutarán la expansión a futuro de 10 interruptores más.

Las bajadas desde bandeja hasta tablero y las subidas,  de este último hasta la bandeja de subida de cada uno de los cables de cada interruptor, se hará mediante caño de 7/8”  embutidos en tabique de durlock y mediante caja con caño a bandeja.

Se adjunta diagrama esquemático de cableado.

Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y a la normativa existente.

El oferente, antes de cotizar la obra,  deberá efectuar una visita a las instalaciones con el fin de relevar las tareas y los insumos necesario  para dejar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. 

Coordinar horario visita con:

Ing. Adolfo López Pinasco 155 774442 

Tec. Claudio Scolari 155 774488

El adjudicatario, ante del inicio de los trabajo, deberá presentar ante el Departamento Mantenimiento,  una memoria descriptiva, de cálculo y esquemas a los efectos de ser aprobados por inspección AIR. 

Al finalizar las tareas se efectuarán las pruebas de recepción provisoria y en ese momento se deberá  entregar planos conforme a obra.  

Los trabajos se efectuarán planteando el correspondiente plan de obra de acuerdo a las normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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