Pliego de especificaciones reparación bombas circuladoras de agua

El presente pliego tiene como objeto describir las reformas mínimas  necesarias para la  adecuación y reparación de las siete  bombas circuladoras de agua del sistema centralizado de aire acondicionado.

En la actualidad la planta de refrigeración y calefacción úbicadas en sala de máquinas distribuye el fluido caloportador a través de siete  bombas centrifugas  con  impulsor cerrado  radial  Marca IRUMA cuya características se describen a continuación 

Cuatro (4) secundarias IRUMA 3x4x9B ;  H 160 Q 45    accionado por motor 40 HP
 
 Tres (3) Primarias IRUMA 4x5x12;   H 160  Q 25    Esta accionado por motor 20 HP
 
Descripción de los trabajos:

Debido a que la instalación esta en funcionamiento, el proceso de reforma se hará desmontando de a dos, una primaria y otra secundaria,; luego se procede a la   reforma y reparación en vuestros talleres , cumplida esta etapa se montan en sitio, luego  se procede a efectuar la correspondiente  alineación de ejes  con motor accionamiento  y la operación se repite en forma secuencial hasta completar el total de las  bombas.

Actualmente las bombas para su sellado de eje con carcasa se efectuá mediante   empaquetadura tipo prensaestopa. La operación en taller comienza por desarme de las bombas; con la finalidad de su reformar   procediendo a efectuar los   mecanizados necesarios para  adaptación  de eje y carcasa  con el fin proveer y dotar de  sello mecánico similares a los originales utilizado por IRUMA, debiendo garantizar un sellado estanco sin fugas de agua. El tren rodante deberá ser balanceado estática y dinámicamente. Arenado de carcasa interior y exteriormente.

Se removerán los rodamientos existentes y se los reemplazaran por similares de iguales característica. 

Si una vez desarmada se observan desgaste en el impulsor en anillo boca de succión, si  es necesario se procederá a su llenado con material de aporte y su posterior mecanizado para llevarlos a su estado original.

Armado puesta en marcha .
Terminación superficial con convertidor de óxidos y pintura azul.
Completar carga de lubricante
Los trabajos serán garantizados por  un año .
No se admitirán goteo alguno a través de sellos .
Se deberán dejar en correcto estado de funcionamiento.

Una vez adjudicado los trabajos se deberá presentar un plan de tareas. Y en todas las etapas que se cumpla con legislación vigente en ele tema Higiene y seguridad del trabajo.
Relevar en sitio antes de cotizar.

Los trabajos señalados No incluye reparación de motor eléctrico de accionamiento de las bombas.
